2018年广东东软学院教学楼防水修复工程招标公告

2018年广东东软学院教学楼防水修复工程进行招标，现邀请合格的投标单位参与项目投标。

一、招标项目：

项目内容：原有防水层、地面砖开凿；防水涂料涂刷；防水卷材铺贴等。

项目工期：自合同签订即日起40个自然日。

二、投标人资格：

企业具有独立法人资格，建筑装修装饰工程专业承包资质贰级或以上。

三、投标保证金：

投标保证金：为人民币现金10000元，提交标书时缴交。未中标者的投标保证金在定标后3天内无息如数退还，中标者，投标保证金会自动转为履约保证金。

四、报名时需提交资料：

1、公司营业执照、税务登记证、资质证书原件、复印件，原件审查后当场退回，复印件需盖公章，授权人身份证复印件及委托书（盖公章）。

2、领取标书时交纳报名费200元。

五、投标报名方法：

1、报名时间：2018年06月21日- 25日。

2、开标另行通知，地点广东东软学院第一会议室，投标单位可派三名以下代表参加。

联 系 人：何老师  电话：0757-86684592

广东东软学院后勤保障部

2018年06月19日

| 2018年广东东软学院教学楼防水修复工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 |  | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 隔热砖屋面防水修复（A、B座） | 原有防水层开凿 | 720.88 | m³ |  |  | 1、屋面隔热砖打凿至结构层（250mm厚）、四周女儿墙地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层，表面清扫干净； 2、自行考虑废料清理； |
| 2 |  | 素水泥浆找坡 | 654.69 | ㎡ |  |  | 1、30厚（最薄处），1：8粘土陶粒混凝土（p=1200）2%找坡，掺3～5%白乳胶，一遍； |
| 3 |  | 找平层 | 720.88 | ㎡ |  |  | 1、20厚1：2.5水泥浆，纵横设置分隔缝，缝宽10-20的分隔缝（密封膏嵌缝），转角位置作R≥50的圆弧处理，并做屋面试水，检查结构层是否渗漏； 2、自行考虑浇筑方式； |
| 4 |  | 结构层渗漏部位修补 | 50 | m |  |  | 1、环氧树脂液用压力灌入缝内封闭； |
| 5 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 720.88 | ㎡ |  |  | 1、屋面及墙面基层涂刷两遍,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂膜； |
| 6 |  | 防水卷材铺贴 | 720.88 | ㎡ |  |  | 1、3厚APP聚酯胎改性沥青防水卷材（‖型，遇墙上反高出屋面建筑完成面250，，遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作R≥50的圆弧处理）； |
| 7 |  | 保温层铺贴 | 654.69 | ㎡ |  |  | 1、50厚挤塑苯板（205*250，干密度≥30kg/ m³，抗压强度≥150Kpa，燃烧等级≥B1级）； |
| 8 |  | 隔离层铺贴 | 720.88 | ㎡ |  |  | 1、0.1-0.15厚聚乙烯薄膜； |
| 9 |  | 保护层浇筑 | 720.88 | ㎡ |  |  | 1、25厚1：4干硬性水泥砂浆； 2、自行考虑浇筑方式； |
| 10 |  | 保温砖铺贴 | 654.69 | ㎡ |  |  | 1、样式由甲方确定,与原有样式近似，8-10厚保温砖铺平拍实，缝宽8-5，1：1水泥砂浆填缝； |
| 11 | 混凝土屋面防水修复（C座和招待所） | 原有防水层开凿 | 141.78 | m³ |  |  | 1、屋面隔热砖打凿至结构层（350mm厚）、四周女儿墙地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层，表面清扫干净； 2、自行考虑废料清理； |
| 12 |  | 素水泥浆找坡 | 116.66 | ㎡ |  |  | 1、30厚（最薄处），1：8粘土陶粒混凝土（p=1200）2%找坡，掺3～5%白乳胶，一遍； |
| 13 |  | 找平层 | 141.78 | ㎡ |  |  | 1、20厚1：2.5水泥浆，纵横设置分隔缝，缝宽10-20的分隔缝（密封膏嵌缝），转角位置作R≥50的圆弧处理，并做屋面试水，检查结构层是否渗漏； 2、自行考虑浇筑方式； |
| 14 |  | 结构层渗漏部位修补 | 30 | m |  |  | 1、环氧树脂液用压力灌入缝内封闭； |
| 15 |  | 聚氨酯防水涂料（911） | 141.78 | ㎡ |  |  | 1、屋面及墙面基层涂刷两遍,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂膜； |
| 16 |  | 防水卷材铺贴 | 141.78 | ㎡ |  |  | 1、3厚APP聚酯胎改性沥青防水卷材（‖型，遇墙上反高出屋面建筑完成面250，，遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作R≥50的圆弧处理）； |
| 17 |  | 保温层铺贴 | 116.66 | ㎡ |  |  | 1、50厚挤塑苯板（205*250，干密度≥30kg/ m³，抗压强度≥150Kpa，燃烧等级≥B1级）； |
| 18 |  | 隔离层铺贴 | 141.78 | ㎡ |  |  | 1、0.1-0.15厚聚乙烯薄膜； |
| 19 |  | 保护层浇筑 | 116.66 | ㎡ |  |  | 1、40厚C30UEA补偿收缩混凝土，表面压光，内配φ4@150双向筋分隔缝纵横间距＜4mX4m，钢筋在分隔缝处断开，保护层＞10mm，缝内嵌聚氨酯密封膏； 2、自行考虑浇筑方式； |
| 20 |  | 墙面砖镶贴 | 12.23 | ㎡ |  |  | 1、墙面砖样式由甲方确定,与原有样式近似，3mm厚水泥膏结合层，水泥膏擦缝； 2、20mm厚1:3水泥砂浆（预拌）打底； |
| 21 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 22 | 小计 |  |  |  |  |  | 不含税 |
| 23 | 增值税税金（税率10 %） |  |  |  |  |  | 税率均须与其对应开具的发票的税率一致 |
| 24 | 总计（小计+增值税税金） |  |  |  |  |  |  |