| 2018年广东东软学院创业18MALL天面防水修复工程清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 原有防水层开凿 | 889.16 | m³ |  |  | 1、屋面隔热砖打凿至结构层（400mm厚）、四周女儿墙地面上300mm高位置墙面开介，墙面砖打凿至抹灰层，表面清扫干净； 2、自行考虑废料清理； |
| 2 | 素水泥浆找坡 | 847.71 | ㎡ |  |  | 1、30厚（最薄处），1：8粘土陶粒混凝土（p=1200）2%找坡，掺3～5%白乳胶，一遍； |
| 3 | 找平层 | 889.16 | ㎡ |  |  | 1、20厚（最薄处）1：2.5水泥浆，转角位置作R≥50的圆弧处理，并做屋面试水，检查结构层是否渗漏； |
| 4 | 结构层渗漏部位修补 | 50 | m |  |  | 1、环氧树脂液用压力灌入缝内封闭； |
| 5 | 聚氨酯防水涂料（911） | 889.16 | ㎡ |  |  | 1、屋面及墙面基层涂刷两遍,2.0mm厚, 东方雨虹/荆龙/德高防水涂膜； |
| 6 | 保护层 | 889.16 | ㎡ |  |  | 1、20厚（最薄处）1：2.5水泥浆，纵横设置分隔缝，缝宽10-20的分隔缝（密封膏嵌缝），转角位置作R≥50的圆弧处理，并做屋面试水，检查结构层是否渗漏； |
| 7 | 防水卷材铺贴 | 901.14 | ㎡ |  |  | 1、3厚APP聚酯胎改性沥青防水卷材（‖型，遇墙上反高出屋面建筑完成面250，，遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作R≥50的圆弧处理）； 2、遇板房部位上翻300mm； |
| 8 | 保温层铺贴 | 847.71 | ㎡ |  |  | 1、50厚挤塑苯板（205*250，干密度≥30kg/ m³，抗压强度≥150Kpa，燃烧等级≥B1级）； |
| 9 | 隔离层铺贴 | 901.14 | ㎡ |  |  | 1、0.1-0.15厚聚乙烯薄膜； 2、遇板房部位上翻300mm； |
| 10 | 镀锌板保护 | 11.98 | ㎡ |  |  | 1、板厚0.5，直角折弯，300*300，铆钉安装在板房和楼板结构层链接的阴角部位； |
| 11 | 刚性防水层 | 901.14 | ㎡ |  |  | 1、50厚（最薄处）C30UEA补偿收缩混凝土，表面压光，内配φ4@150双向筋分隔缝纵横间距＜4mX4m，钢筋在分隔缝处断开，保护层＞10mm，缝内嵌聚氨酯密封膏； |
| 12 | 散水坡 | 901.14 | ㎡ |  |  | 1、C30素混凝土，40厚（最薄处），3%～5%坡度，纵横设置分隔缝，缝宽10-20的分隔缝（密封膏嵌缝），转角位置作R≥50的圆弧处理； |
| 13 | 伸缩缝保护 | 15 | ㎡ |  |  | 1、板厚1.5，不锈钢，直角折弯，300*400*300，铆钉安装在伸缩缝上； |
| 14 | 垃圾清运 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  | 不含税 |
| 16 | 税金（税率 %） |  |  |  |  | 税率均须与其对应开具的发票的税率一致 |
| 17 | 总计 |  |  |  |  |  |