广东东软学院

学生宿舍空气能热水工程

招标公告

目   录

投  标  邀  请  书	2

第一章  招 标 概 况 介 绍	3

第二章  投 标 须 知	4

2.1    总则	4

2.2    投标文件的编制	4

2.3    资格证明文件	5

2.4    投标书的递交	5

2.5   投标保证金、履约保证金	6

2.6    投标有效期及工期要求	7

2.7   评标	7

2.8    中标与合同签订	7

第三章  项目内容及要求	8

3.1   项目概述	8

3.2    项目合作方式	9

3.3     项目要求	10

第四章  评分办法	16

4.1    评标方法及程序	16

4.2    评标细则及标准	17

唱标一览表	21

设备和工程分项报价明细表	22

投  标  书	23

项目施工方案及进度	24

安全措施方案及责任承诺	25

运营和服务承诺	26

法定代表人资格证明书	27

授权委托书	28

投标人基本情况表	29

投标人同类项目业绩一览表	30

资格证明文件	31

其   他	32

投  标  邀  请  书

：

1、学校就学生宿舍空气能热水工程进行招标，现邀请合格的投标人参加项目投标。

2、投标企业资格要求：

- 投标人为生产厂家，注册资金达到1亿元（含一亿元），具备空气能生产许可证，投标人为代理商，注册资金在1000万元（含1000万元）以上。营业执照经营内容包括空气能或工程管理服务、水源及供水设施工程。

- 投标人如不是空气能生产厂家的，需提供生产厂家针对本项目的授权书。

- 投标产品制热量39kw以上。

- 投标产品具有节能认证报告。

- 投标产品具有双工况检测报告，COP值达4.68和3.9。

- 投标产品在中国能效标识网可查询

- 投标产品进入第二十四期政府采购目录。

- 投标产品必须具有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准质量管理体系认证证书。

- 本次招标为保证售后服务在2小时内快速响应，仅接受注册地在广州、佛山地区的公司和企业参与。

3、本公告2019年12月27日至2019年12月 31日为报名时间，标书费为每份 人民币300元，购标书费无论是否中标，均不退还。多购招标文件费用相同；没有购标书者不参加投标。

4、现场考察时间为2020年 01 月 02日

5、现场勘察与答疑时间为2020年 01 月 03 日

6、开标时间为2020年01月 07日 9：30 ，在学校行政楼2号议室举行。所有投标单位须在  2020年01月 07日 9：30 时前将投标书密封并送到评标会现场，逾期送达的视为废标。投标单位可派三名以下代表参加评标会议。

7、投标单位须交纳投标保证金40000.00元(大写：肆万元整)。

联系单位：后勤保障部

电    话：0757-86684592

联 系 人：林老师

广东东软学院后勤保障部

2019年 12月26日

第一章  招 标 概 况 介 绍

1.1    招标单位：学校。

1.2    招标内容：本项目为空气能中央热水合同能源管理项目。

本项目采用合同能源管理（EMC）方式，即中标方全额投资我院学生宿舍空气能热水系统项目承担建设、运营、维修维护等全部费用，包括本项目所需要的设备及材料的采购、运输、安装、调试、检测、维修、培训、保养、运营管理及其它类似的服务。合作期限由招标方和中标方商议决定，合作期满后，经双方共同对本项目进行验收，要求能达到满足使用要求，并将所有权交给招标方。

1.2.1   投标企业资格要求：

- 投标人为生产厂家，注册资金达到1亿元（含一亿元），具备空气能生产许可证，投标人为代理商，注册资金在1000万元（含1000万元）以上。营业执照经营内容包括空气能或工程管理服务、水源及供水设施工程、水污染治理、电气设备。

- 投标人如不是空气能生产厂家的，需提供生产厂家针对本项目的授权书。

- 投标人为保证二次供水检验合格，需具备水污染治理经营范围或资质。

- 投标产品必须使用谷轮压缩机、304不锈钢外壳。；

- 投标产品制热量39kw以上；

- 投标产品具有节能认证报告

- 投标产品具有双工况检测报告，COP值达4.68和3.9

- 投标产品在中国能效标识网可查询

- 投标产品进入第二十四期政府采购目录。

- 投标产品必须具有ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准质量管理体系认证证书。

- 本次招标为保证售后服务在2小时内快速响应，仅接受广东佛山地区的公司和企业。

- 本次招标不接受联合体投标。

1.2.2   项目详细内容及要求见本项目《招标文件》 。

1.2.3   项目地点：南海软件科技园学校。

1.3    发标截至日期：。

1.4    评标会议日期：。

1.5    招标会议地点：。

1.6    联系人：

第二章  投 标 须 知

- 2.1    总则

2.1.1  工程地址：学校

2.1.2  投标单位如对招标文件有疑问，统一在答疑会上给予解答。其他个人任何解答均属无效。

2.1.3  招标单位定于  在  对招标文件进行说明，并答复投标单位提出的问题。

- 2.2    投标文件的编制

2.2.1  投标文件应包括下列内容（以下材料，均需加盖公章）：

唱标一览表（见附表）

设备和工程分项报价明细表（见附表）

投标书（见附表）

草拟的中标合同文本（需注明工期及违约责任）

按本招标文件规定提交的其它资料。

2.2.2  投标单位编制投标书应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写齐全，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。

2.2.3  投标文件须按以下顺序编制并编列页码装订：

唱标一览表（此表装订在投标文件首页）；

工程分项报价明细表（此表装订在投标文件次页）；

投标书；

项目施工方案及进度；

安全措施方案及责任承诺；

运营和服务承诺；

商务部分；

其他。

2.2.4  投标书应按照规定填写，一式四份（如有正副本，内容须保持一致）。

2.2.5  投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目和内容所涉及的机组品牌、工程材料等要求做出的实质性应答。根据现场实际布局对热泵机组、水箱位置及管道进行设计，包括总体设计方案、投标设备材料和项目情况报告（配置清单、技术参数、系统方案等）及系统施工设计图及相关说明。

2.2.6  投标单位对所投标的空气能热水系统工程，提出一个投标价，投标报价要求：

（1）投标人的项目总投资是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现。

（2）热水销售报价（按流量计费），成本核算报价表。

（3）投标文件中需附上投标人已完整填好的本项目“投标书”。

（4）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.2.7   投标书应字迹清楚，内容齐全，表达准确，不应有涂改增删处，如有修改，修改处须有法定代表人印章。

2.2.8  投标单位对质量保证措施、售前售后服务等给甲方提供的优惠条件，后期服务承诺等应在文件中详细说明，包括：

- 热泵系统运行管理办法；

- 相关规章制度和售后服务承诺；

- 投标方人员驻点名单。

- 2.3    资格证明文件

法定代表人资格证明（见附表）

授权委托书（见附表）

投标单位有效的企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证副本复印件。

与投标相关的生产技术能力及设备状况说明。

产品生产许可证、产品鉴定证书、有关检测报告。

投标单位资格审查表。

法定代表人授权书。

产品代理书（复印件）。

产品样本、说明书等技术资料及获奖产品的证明复印件。

资质证书（复印件）。

质量保证体系证书（复印件）。

投标人如不是热泵生产厂家的，需提供热泵生产厂家针对本项目的授权书。

证明投标人资格符合招标文件规定的其他文件资料。

证明投标人业绩和荣誉的有关材料。

投标人认为需要提供的其他文件和资料。

投标人基本情况介绍。

- 2.4    投标书的递交

2.4.1  投标单位应将投标书密封，并在封签处加盖单位公章。

投标书信袋上应写明：

（1）投标项目名称。

（2）投标设备名称。

（3）投标文件编号。

（4）投标单位名称。

2.4.2  投标单位必须在2020年01月 06日 9：30 前，将投标书送达到学校行政楼1号会议室。逾期送达或不符合规定的投标文件将不予受理。

2.4.3  投标文件的修改或撤回：

因投标文件由投标单位参加开标会时带到会场，因此不存在修改，如送达后撤回按不响应标处理，不退回投标保证金。

2.4.4  有下列情况之一的，其投标书无效（即废标）：

a.投标书未按规定密封；

b.投标书未盖单位公章和无法定代表人印章；

c.投标书未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

d.投标书逾期送达；

e.投标单位法定代表人或法人指定代表未参加开标会议（以法定代表人授权书为准）或虽参加会议但无证件或授权书者；

f.扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

g.未缴纳投标保证金的；

h..实际参加投标单位少于三家。

- 2.5   投标保证金、履约保证金

2.5.1  本项目要求提交投标保证金人民币40000元（肆万元）。投标单位应在递交投标书的同时，以现金或现金支票的形式交纳投标保证金。未中标单位的投标保证金在未中标通知书发出后，5日内予以返还（无息）。中标单位按要求签订合同后，将投标保证金转为履约保证金（无息）。

2.5.2  履约保证金

如果发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 投标单位在有效期内自行撤销投标书；

(2) 中标后不按规定签订合同。

- 2.6    投标有效期及工期要求

2.6.1  投标之日后30天内为投标有效期。

2.6.2  工期：合同生效后通知进场施工之日起60个日历日完成系统工程安装调试，并通过验收和交付使用。

- 2.7   评标

2.7.1  投标单位务必准时参加评标会议，每个投标单位参加评标会议的人数不超过3人。

2.7.2  为利于评标审查，招标单位在开标后有权要求投标单位就投标书的内容进行澄清解答，必要时可请投标单位作出书面承诺并由法人代表（或其授权人）签字确认。

2.7.3  评标原则

评标遵循公平、公正、公开的原则进行评审。以资质合格，质量可靠，服务保证等为标准进行评审。对所有投标人的评标均以相同的程序和方法，严格按照招标文件的要求和条件进行评审，招标单位将综合以下内容进行评标：

a.投标书的完整性，以及与招标文件的规定、要求和格式的符合性。

b.产品质量和技术响应程度和足够的生产周转资金。

c.交货日期和安装日期。

d.价格及优惠条件。

f.售前、售后服务措施。

g.备品备件和易损件的提供数量和能力。

h.企业信誉及履行合同的能力。

i.其它需要考虑的因素。

综上所述，招标单位并不以单一优惠条款作为确定中标单位的依据，而是以综合条件为评标原则。

2.7.4  招标单位以招标文件的要求为基础，考评投标文件是否满足招标文件要求的相关条件，是否提供了招标文件要求的材料，对每个投标单位的每项投标条件进行评审。

- 2.8    中标与合同签订

2.8.1  招标单位确定中标单位的程序为：

开标-----评标----确定中标单位-----发放中标通知书并签订合同。

2.8.2  招标单位于投标有效期内向意向中标单位发《中标通知书》，向未中标单位发《未中标通知书》，但不做任何解释。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

2.8.3  中标单位收到《中标通知书》后，须在五个工作日内与招标单位衔接签订合同事宜，并按招标单位确定的产品样式、规格、材质、颜色和使用功能等要求，在规定时间内组织设备生产采购及安装。

2.8.4  未中标单位在接到《未中标通知书》后，办理投标保证金退还手续。

第三章  项目内容及要求

- 3.1   项目概述

3.1.1学校为了响应国家节能减排要求，学校1栋宿舍，根据每栋宿舍楼实际用水人数、用水量，合理分配设备，建设节能型空气能热水系统，保障生产热水能充分满足学生使用需求。

本项目包含1栋学生宿舍，基本情况如下表所示：

| 区域 | 宿舍楼 | 设计总人数（人） | 设计配水量 | 每天所需热水总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （kg/人·天） | （kg） |
| 一栋 | 1#楼 | 316 | 50 | 15800 |
|  | 2#楼 | 316 | 50 | 15800 |
|  | 3#楼 | 316 | 50 | 15800 |
|  | 4#楼 | 316 | 50 | 15800 |
|  | 5#楼 | 316 | 50 | 15800 |
| 合计 |  | 1580 |  | 79000 |

- 3.2    项目合作方式

3.2.1  合作方式：

（1）本项目采用合同能源管理模式（EMC），即中标方全额投资本项目，包括设备及材料的采购、运输、安装、调试、检测、维修、培训、保养及其它类似的服务。中标方提供所投货物必须是厂商原装的、全新的、型号、性能及指标符合或优于国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物（投标人必须标明货物的品牌、型号及规格等相关详细资料）。

（2）供热水温度（出水温度）要求达到55℃以上，设备供热能力须保障能够提供满足温度要求的热水量，供热水价格由投标人自行报价，价格不超过物价部门批准的标准（现为每立方最高限额为25元/m3 ）。

（3）经营管理质量承诺：在满足本用户需求书的基础上，由投标人提供详细方案。

（4）设备运行水费和电费。要求投资单位负责设备运行水费和电费，水费和电费按当地部门实际收取学校的价格为准。

（5）在合同有效期内，收费管理由投标人负责，收费标准执行教育主管部门或物价主管部门的规定，每月编制收费报表送学校备案，接受学校监督，所有费用由投标人自主承担。

（6）设施的权属与处置：经营期满后，投标人投入的所有固定资产和不动产归学校所有；经营期内，投标人擅自停止或退出经营的，或因投标人原因双方解除合同的，招标人不作任何赔偿，投标人所投入的所有固定资产和不动产归学校所有。

（7）运行过程中设施的维护及供水保证：投标人须保障热水系统安全、正常运行，并有规范的检查和维护计划，达到国家有关要求。设备供热能力能够提供满足温度要求的热水量，并保证满足不同天气、不同时段学生使用需求。

（8）安全管理：投标人须保障热水系统安全运行，达到国家行业安全标准，并按照国家消防安全标准安装和配置必要的性能完好的消防设施设备。

（9）履约承诺：投标人必须对经营风险、安全责任的承担和经营服务管理、售后服务维护的标准做出明确的承诺。

（10）争议解决方式：合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。在争端解决期间，除争端外，双方应继续履行本合同所规定的其它各项义务。

（11）经营权的终止和变更：因热水温度、热水价格、收费服务等原因引发学生罢用、静坐、游行等群发事情、影响恶劣的；擅自停止或退出经营导致后果严重的；在经营过程中，违反合同规定，拒不整改或整改后仍未达到要求的；投标人除了承担法律和经济责任外，招标人有权终止合同，收回投标人的经营权和相关设施设备的使用权，投标人无条件退出，招标人不作任何赔偿，招标人有权重新招标确定本热水系统经营者。

（12） 学校方对项目运营时的监督管理：投标人必须守法经营，接受有关业务主管部门和学校监督。积极配合学校派出的监督部门的工作，接受学校对热水系统的热水温度、热水价格、收费管理、售后服务维护、服务质量等的全方位监控。

3.2.2  合作时间：由投标人根据投资情况测算（具体合作时间由招标方和中标方商议决定），合作期满后，经双方共同对本项目进行验收，要求能达到满足使用要求，并将所有权交给招标方，招标方可自行运营管理，也可以托管方式交由中标方继续运营。由投标人自行报收费年限，最长不超过15年。

- 3.3     项目要求

3.3.1   项目总体要求

（1）热水系统范围包括：节能型空气能热泵、不锈钢保温水箱、远程监控系统、变频恒压供水、回水装置、进水装置以及管道相关的闸阀、电磁阀、水泵、热水表、电表等全新设备。

（2）为了充分保证学生使用需求，每套空气能热泵系统按最不利情况进行设计：每人每天热水使用量为50KG，供水温度不低于55℃，自来水水温按冬季10℃，热泵加热时间≤12小时进行设计。

（3）供热水时间及瞬时能力：定时、变频恒压供热水（时间可任意设定）。瞬时供水的供应能力，保证高峰期1小时内能提供80%的总热水用水量。

（4）各栋宿舍楼热水系统采用多台热泵设备单独并联、互相备用的设计方式，当其中一台机组出现故障时，另一台机组可继续产水，确保系统供水更安全、稳定。

（5）热水安装至每间学生宿舍，每个淋浴间安装冷热水混合阀和花洒，采用机械式热水表计量收费。

（6）学生宿舍热泵系统具体安装位置由中标方设计和提供施工图纸，经招标方同意后实施。安装于地面的设备必须在四周安装防护栏及相关警示标志，并视噪音情况设置隔音墙等设施设备以达到环保要求。安装楼上的必须充分考虑房屋结构安全、使用安全、施工安全及工程质量，由于设计及施工不当造成房屋建筑的损坏、楼层渗水、漏水等安全质量问题，由中标人负责修复，并承担由此造成的全部损失和赔偿。

（7）空气能热泵机组品牌要求：优质名牌，效率高、噪声低、能耗低、维修方便；空气源热泵的压缩机、膨胀阀的品牌要求为知名品牌（原装进口或国内知品牌）。

（8）管道与热泵机组相连接部分，使用不锈钢软接，铜质阀门；在冷水进机组处，需要安装计量水表、过滤装置、压力表以及自动排气阀。在机组与水箱之间的循环 管道上，需要安装过滤装置以及单向阀门。所有水泵的两端均需要安装橡胶软接或不锈钢软接。机组与水箱之间、热水供水管网、热水回水管网等冷水管采用优质热镀锌钢管（或PP-R管）、热水管道采用优质热镀锌钢管（或PP-R管）。

（9）保温水箱为双层形不锈钢保温水箱，内胆SUS304不锈钢，外胆SUS201不锈钢，中间层为不小于50mm厚聚氨酯保温，24小时温降小于5℃，带内外爬梯及液位计。

（10）拆除原有学生宿舍楼电热水器及管道系统,并按业主要求搬运到指定地点。

3.3.2  具体技术指标参数及要求

（1）热泵机组及系统技术要求

- ▲投标人所使用的热泵机组采用循环机型，(系统应采用不小于二套热泵机组并联运行)，单机额定运行功率应≤9.2kw、额定制热量≥38.5kw、噪声≤64dB(A)（投标时提供经CNAS认可的检验报告复印件，原件备查）。

- ▲投标人所使用的热泵机组在标准工况，即干球温度20℃、湿球温度15℃、进水温度15℃、出水温度55℃时，能效比(COP) ≥4.5。（投标时提供经CNAS认可的检验报告复印件，原件备查）。

- ▲投标人所使用的热泵机组在低温工况，由厂家各自提出自己的测试标准工况和能效比。（投标时提供经CNAS认可的检验报告复印件，原件备查）。

- 热泵设备制造商在蒸发器、换热结构、汽液分离器、除霜系统等相关关键技术方面获得国家专利局颁发的实用新型专利证书，提供相关证明资料。

- 投标人所使用的热泵机组具备能保证冬天低温情况下稳定运行能力。

- 热泵机组厂家热泵机组具有远程监控功能的，实现参数设定、实时监控机组状态，查询运行记录、故障状态以及能效分析。提供相关证明资料。

- 微电脑显示控制屏控制，可设定循环水温，具有时钟记忆、故障报警、3段定时、键盘自动锁定、实时查询机组各种运行参数等功能。

- 热泵主机需具有循环功能，机组热水产水温度必须能达到≥55℃的能力，保证卫生热水。

- 机组冷煤：符合国家环保规定的冷媒。

- 所投标的热泵设备必须具有安全接地保护、漏电保护、高/低压保护、进水过滤保护、高温保护、电流保护、压缩机过载保护、自动泄压保护、防冻保护以及快速除霜功能，确保热泵设备安全运行工作，且机组化霜期间不得降低水箱水温，并提供详细说明。

11.投标人采用聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，水箱内胆采用食品级SUS304#不锈钢，内胆厚度≥1.0mm；水箱保温层采用聚氨酯整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口等设施功能。

12. ▲投标人所使用的冷热水管均采用国家优质的且符合国家环保要求的聚氨酯整体发泡PP-R（管道压力≥1.2MPa）保温管道，保温材料采用聚氨酯发泡外加PVC套管,发泡厚度符合国家标准。（投标时必须提供管道样品）。

- 投标人所使用的控制系统必须保证系统运行的安全可靠，具有现场自动和手动功能。采用电脑全自动控制系统，应具有温度自动控制功能，配置温度传感装置，水箱水温降至设计下限温度时能自动启动，水温升至设计上限温度时能自动停机；具有定时开关机、定时供水和缺水保护功能。应具有过载、短路、过压、过流、缺相、欠压、过热等保护功能。

（2）水泵：知名进口品牌的低噪音水泵，水泵必须具有体积小、超小噪音、性能稳定、寿命长等特点。选用水泵的噪音要求达到国家规定的噪音标准（≤52分贝）。水泵安装必须安装防振及防雨装置。水泵电机须配有过热保护器、有冷却风扇。

（3）▲远程监控系统：

热水系统的控制系统采用PCL作为微控制器，硬件配置方式为整体式加积木式，扩展数字输出扩展模块、模拟量扩展模块，此配置易安装、易使用，系统可靠性、兼容性、扩充性强，具有热插热拔功能，远传通讯功能强大、组网灵活、独立完成测控任务，可以严格保证热水系统设施的安全运行。

A、监控界面

监控系统采用远程监控、现场监控相结合的方法，远程监控采用PC机+三维力控组态软件，现场监控采用人机界面（触摸屏）作为可视操作界面。

B、现场采集系统

现场采集系统采用温度传感器及水位传感器、温度传感器采用测温电阻温度传感器以及浮球式水位传感器。水位传感器通过浮球与连杆的电器吸合来判断电阻大小确定水位。

C、微控核心

控制系统采用PLC,扩展数字输出模块以及模拟量输入模块，用以实现模拟量的输入与数字量的输入，数字量的输出。

远程监控系统通过人机界面或者远程监控界面进行系统参数的设置。具有本地和远程监控功能；系统管理人员可以通过电脑登录热水监控系统实现如下功能：监测热泵机组运行状态主机故障、开关机状态、水箱温度、环境温度、液位状态等，可设主机定时开机时间，调节制热温度、液位等参数；远程电表、水表监测，日、月、年能耗分析；故障告警可实时显示、提示，实时送达，远程操控，历史操作记录保存3个月以上。根据用户职能可以分配各种权限，实现监控系统的使用和管理。

水温水温传感器检测到的现场信号通过接口电路、模拟量扩展模块将这些信号转换成中央处理单元CPU能够识别和处理的数字量信号，并存到输入映像寄存器中。运行时CPU从输入映像寄存器读取输入信息并进行计算、线性化处理，将处理结果传送到输出映像寄存器，PLC通过与设定值的比较，通过对输出接口电路将其弱电控制信号转换成现场需要的强电信号输出，以驱动热泵、水泵、电磁阀、继电器、指示灯等被控制设备的执行元件。

（4）管道阀门及配件：采用国标黄铜材质。

（5）电磁阀：采用国产知名品牌，热水专用。

（6）电动蝶阀：采用国产知名品牌，热水专用。

（7）水表：采用知名品牌机械式水表，具有结构先进、计量准确、性能稳定等特点。各项技术指标及性能达到GB/T2007标准中1级水表的要求。

（8）混合阀：主体选用优质锌合金，采用精密进口的陶瓷阀芯,酸铜、镍、铬等多层电镀，抗腐蚀,经久耐用。

（9）花洒：电镀不锈钢材质，耐用耐高温同时可以灵活调节喷淋角度及出水大小。

（10）变频恒压装置：采用知名品牌变频恒压装置，保证供热水末端出水压力不低于1.5kg。

（11）主电源及控制电线：采用知名品牌铜线电线。电源电缆采用符合国家标准GB12706.1-2002  铜芯电缆系列。

（12）消防设计：系统全部构件采用不燃材料制作，机组、水箱等设备的分布，在考虑到安装、美观的同时必须预留消防通道。

（13）系统保护：系统设计的避雷保护、漏电保护、短路保护、过流保护等全面保护装置，故障自检装置，应按相关规定配备和安装，保证系统安全运行。

（14）楼面防水处理：设备安装在楼面的要按有关要求做好楼面防水处理。

（15）除非有特别要求，本招标文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

（16）主要设备项目清单

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热泵机组 | ▲ | 台 |  |
| 2 | 保温水箱 |  | 个 |  |
| 3 | 循环泵 |  | 台 |  |
| 4 | 智能远程监控系统 | ▲对中央热水系统运行设备进行数据实时采集、监控和管理，用冷水量、用电量、用热水总量、热水加热用电量、系统的热泵机组、循环水泵（电磁阀门）、水箱水位等的监测和控制，具备热泵、水泵（电磁阀门）、水箱水位的缺水溢水等故障警告功能，网络远程授权访问查看及职能策略控制。 | 套 |  |
| 5 | 控制电箱 | 不锈钢材质，具有定时进冷水；定时变频恒压供热水；定温回水；温差循环功能。 | 套 |  |
| 6 | 其他设备材料 |  | 个 |  |

- 投标人须对本项目为单位的服务进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款，投标人如有任何一条负偏离则影响其技术、商务评分。

4、工期：合同签订后，在合同约定开工时间60天内完工。

5、质量保证及售后服务:

（1）自验收之日起，中标人须提供合作运营期内全部的免费维修、维护服务（包含各类耗材）。

（2）设备故障报修响应时间不得超过1小时，一般故障必须在4小时内解决，重大故障必须在响应后8个小时内解决；

（3）如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备机供用户使用，直至故障设备修复。

（4）如因供水温度达不到规定要求，或维修不及时造成重大负面影响的，学校有权自行作出处理措施，中标人无条件接受。

（5）货物的验收：按照投标人投标时所提供的材料货物清单，按照国家及行业相关标准为依据验收，如验收达不到规定要求，对招标人造成一定的影响和损失，扣除中标供应商投标保证金并由其承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）交货物的各种质量指标不得低于供方承诺的质量指标，售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

第四章  评分办法

- 4.1    评标方法及程序

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为30％，技术部份权重为40%，价格部份权重为30%。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐服务优秀、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。评标分三个阶段：第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；第二阶段为商务、技术评审，若评标委员会认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；第三阶段为价格评审。

参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。

评标程序：

  - 投标文件的符合性审查

评标委员会首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标人是否按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

            - 是否在经营范围内投标的；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标文件是否符合招标文件带“*”要求的内容的；

            - 投标价格是否固定唯一，是否超过财政预算；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。

2.方案陈述

每位通过符合性审查的投标人需在规定的20分钟内就本次投标的方案在投标现场进行介绍及答疑，本环节将影响后续评分。

3.商务评审

商务评审满分为30分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

- 4.2    评标细则及标准

4.2.1   评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2.2   本次综合评分的因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等。

4.2.3   除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.2.4   在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.2.5   综合评分细则

1.投标文件的符合性审查

评标委员会首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标人是否按招标文件要求的金额提交投标保证金的；

            - 是否在经营范围内投标的；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容的；

            - 投标价格是否固定唯一，是否超过财政预算；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。

2.商务评审

商务评审满分为30分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

表一、

| 项目 权重 | 评审分项 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 分值 |  |
| 30分 | 投标人技术保证 （原件核查，不提供原件按不得分处理） | 3分 | 公司注册时间为10年及以上的（3分）；公司注册时间为10年以下、大于5年的（2分）；公司注册时间为5年以下一年以上的（1分），不够一年的（0分）按提供营业执照为准，原件备查 |
|  | 投标人资金保障 （原件核查，不提供原件按不得分处理） | 1分 | 公司注册资金1000万以上的（1分）；按提供营业执照为准，原件备查） |
|  | 热泵厂家信用、节能贡献评价 | 4分 | - 投标人所使用的热泵机组获得中国节能产品认证证书 - 投标人所使用热泵机组的制造商具有高新技术企业证书 3、投标人所使用热泵机组的制造商参与热泵国家标准起草 4、热泵厂家获得“清洁能源贡献奖”证书； 5、热泵厂家获得“节能中国先进单位奖”证书 （每满足以上1项得1分，其它情况不得分，共4分，提供证书复印件，原件备查。） |
|  | 投标人项目业绩能力 | 15分 | 1、根据投标人自2013年1月1日起至本次投标截止日期在国内由投标人自身完成的与本次招标项目同类业绩（即学校空气源热泵中央热水系统合同项目，同一学校多期建设算一个项目）情况进行打分，每提供一份合格的同类项目业绩得3分，最高15分。（业绩须提供合同复印件证明，否则不得分，原件备查。） |
|  | 投标人技术人员力量 （原件核查，不提供原件按不得分处理） | 4分 | - 具有高级给排水工程师证书； - 焊接与热切割特种作业操作证 - 维修电工职业资格证书 - 暖通与空调专业资格证书 提供证书原件，及投标人为持证人购买社保的证明，每项得1分，最高分为4分） |
|  | 售后人员保障 | 3分 | 项目建成运营后，投标人派驻不少于两名维修服务人员驻校服务。请提供投标人为拟派驻人员购买社保的证明，此项为必要条件，满足则得3分，不满足则0分。 |

4.技术评审

技术评审满分为40分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的服务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

表二、

| 40分 | 热泵机组及系统技术要求的符合性 | 20分 | 根据各投标人对招标文件技术要求中的“热泵机组及系统技术要求”的响应情况打分，带“▲”号技术指标每负偏离一项扣5分，未带“▲”号技术指标每负偏离一项扣3分，扣完为止，评委根据各投标人对热泵机组（技术指标响应情况），在蒸发器、换热结构、汽液分离器、除霜系统等相关关键技术方面获得国家专利证书；远程监控系统先进性，设计方案、图纸的可行性、完整性、科学性及项目运营管理方案等方面比较打分。 ★投标所选用热泵必须入选第十九期节能产品政府采购清单 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优于招标文件要求情况 | 1分 | B2.1投标人承诺所投入的热泵机组采用循环机型，（系统应采用不小于二套热泵机组并联运行）单机额定运行功率≤9.2kw、额定制热量≥38.5kw、噪声≤64dB(A)，符合招标文件要求的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 1分 | B2.2投标人承诺所投入的热泵机组在标准工况（即干球温度20℃、湿球温度15℃、进水温度15℃、出水温度55℃时，能效比(COP) ≥4.55），符合招标文件要求的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 1分 | B2.3投标人承诺投入的聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱（内胆厚度≥1.0mm）符合招标文件要求的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 1分 | B2.4投标人承诺投入的水箱保温层采用聚氨酯整体发泡保温（厚度≥50mm，标况下水温自然降温≤5℃），符合招标文件要求的得1分，否则不得分。 |
|  |  | 1分 | B2.5投标人承诺投入的储水罐容积（至少按80%储水）符合招标文件要求的得1分。 |
|  | 选用的材料情况 | 2分 | 根据投标人选用的水泵、管道、阀件、电线电缆、混水龙头、花洒等工程材料进行评分（该项评分以投标人提供材料清单为依据），由评委在0-2分之间进行打分。 |
|  | 系统设计方案 | 3分 | 各投标人根据招标文件技术要求中的“系统设计要求”响应情况，由评委在0-3分之间进行打分。 |
|  | 项目实施方案 | 2分 | 根据投标人提供的项目实施方案，是否科学、合理、可行性由评委在0-2分之间进行打分。（方案中必须有施工进度安排、施工力量投入、施工队伍的技术人员构成、安全措施、项目试运行、验收的标准以及运行期间的管理措施等）。 |
|  | 产品质量保证 | 2分 | 根据投标人所投产品是否来源渠道正当、产品合格的原厂、原装全新设备情况，由评委在0-2分之间进行打分。 |
|  | 应急方案 | 6分 | 根据投标人提供的遇有突发事件的应急服务方案，是否合理、详细情况，由评委在0-6分之间进行打分。 |

5.价格评审

价格评审满分为30分，为客观计算得分。

| 评审分项 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 分值 |  |
| 经营年限（年） | 20分 | 以报最低经营年限为基准年限，报经营年限最低的投标人得满分为20分，其他投标人的经营年限得分按如下公式计算：经营年限得分=（评标基准年限÷投标报经营年限）×20 |
| 热水供应价格（元/m3） | 10分 | 以报最低热水供应价格为基准价格，报价最低的投标人得满分为10分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价格÷投标报热水供应价格）×10 |

6.计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成:

      - 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和）中，取其算术平均值；

      - 技术得分：在全体评委的技术评分（各服务细项评分总和）中，取其算术平均值

      - 价格得分：价格评审的客观计算得分。

      - 综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出各有效投标的名次（出现综合总得分并列时，价格总分搞的投标人名次靠前；若综合总得分和价格总分都相同，由全体评委投票确定名次），各评委对计分表校核无误后全体评委在综合总得分计算表上签名确认。

唱标一览表

投标单位：（公章）

| 投标报价 | 总投资： 万元（大写： 万元）； 热水计费单价 按流量计费： 元/升 （大写： 元/升）； 收费期限： 年 |
| --- | --- |
| 招标方的红利分配方案 |  |
| 工期 |  |
| 质量等级 |  |
| 售后服务 承诺 |  |
| 优惠条件 |  |

设备和工程分项报价明细表

| 序号 | 子项名称 | 制造商名称 | 品牌及规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| ……. | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

投  标  书

学校：

- 我方全面研究了“学校学生宿舍空气源热泵热水系统工程”项目招标文件（招标编号：        ）决定参加贵单位组织的本项目投标，我方授权                                             （姓名、职务）代表我方           (投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方按照招标文件规定的各项要求，愿意以人民币￥        （大写：      ）的投标热水计费单价（按流量计费），招标方的红利分配方案              。工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到     。

- 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后规定时间内完成项目并交付招标人验收、使用。

- 我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币￥      元（大写：      ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方在投标文件中提供了虚假信息；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或未在规定时间内与采购人签订并履行合同。

- 我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

- 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

- 我们保证在此次招标期间，不以任何方式行贿及欺骗，搞不正之风，如有发现，愿被取消投标资格及接受有关部门的查处，包括放弃索要投标保证金。

投标公司名称

投标人姓名                     （签名或盖章）职  务

联系地址                                     电  话

邮政编码                           开户银行帐号

投标日期                               投标地点

项目施工方案及进度

安全措施方案及责任承诺

运营和服务承诺

投标人需对以下几个方面做出服务承诺：

- 正常工作日的供水时间：      小时，时间段为

- 终端用户开热水阀门到热水出的时间：      秒

- 正常工况和冬季低温工况下终端用户热水出水口的温度和压力

- 极端天气下的热水补水方案

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             的法人代表。为生产、安装和保修

的项目、签署上述项目的投标文

件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标单位：                     （盖章）

日    期：           年    月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                          公司的法定代表人，现授权委托                           公司           （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动，代理人在开标、评标合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有

关的一切事物，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：                年龄：

单  位：                 部门：                职务：

投标单位：             （盖章）

法定代表人：           （盖章）

日      期：        年     月     日

（请在该授权书后，附上被授权人的身份证复印件并兼章。）

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  | 电话、 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 企业性质 |  |
| 开户银行 |  |  | 账 号 |  |
| 注册或成立日期 |  |  | 注册资金 |  |
| 营业执照号 |  |  | 资质等级 |  |
| 法人代表 及电话 |  |  | 授权代表 及电话 |  |
| 单位 概况 | 职工人数 |  | 技工人数 |  |
|  | 固定资产 |  | 项目经理数 |  |
|  | 流动资产 |  | 长期债务 |  |
|  | 流动债务 |  | 净值 |  |
| 经营 范围 |  |  |  |  |
| 单位简介 （优势、特点等） |  |  |  |  |

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

投标人同类项目业绩一览表

| 序 号 | 用户名称 | 项目名称 | 地址 | 联系人 及电话 | 实施时间 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标人以上业绩需提供有关书面证明材料（中标通知/直接用户合同复印件，规格型号、数量、价格等）。表不够可另附。

- 如有同规格型号产品业绩，需全部提供中标通知/合同复印件以证明业绩和报价不高于市场平均价。

- 没有业绩的请文字声明（写在此后）.：

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

资格证明文件

投标人参加本次投标须提供以下资格证明文件：

1、经过年检的营业执照副本（复印件）；

2、组织机构代码证、税务登记证（复印件）；

3、法定代表人授权书（原件）；

4、法定代表人和授权代表的身份证（复印件）；

5、ISO9001：2000或ISO14001：2004标准质量管理体系认证证书（复印件）；

6、投标人如不是热泵生产厂家的，需提供热泵生产厂家针对本项目的授权书。

7、纳税、社保证明（复印件）；

8、证明主要材料合格性的证明文件；

9、证明投标人业绩和荣誉的有关材料；

10、其他资料及需说明的内容。

以上要求投标人提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章（鲜章）。

其   他

（注：本部分如纸页不足，可另行添加，格式不变）

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：